HEALTHBOX 3.0 wurde für die kontrollierte zentrale Abluftabführung in einem Haus/einer Wohnung/... entwickelt und ist integraler Bestandteil des energiesparenden Lüftungssystems.

Ein optimaler Betrieb des Lüftungssystems wird gewährleistet, wenn die folgenden drei aufeinander abgestimmten Komponenten vorhanden sind:

Luftzufuhr		: Natürliche zufuhr in trockenen Räumen (z.B. über RENSON® Fensterlüftung)

Luftdurchfuhr	: durch einen ausreichend dimensionierten Spalt unter der Tür oder durch ein Gitter

Luftabfuhr		: Healthbox 3.0 	: Automatische bedarfsgesteuerte Wohnbereichslüftung gemäß NBN EN

13141-6 ausgestattet mit individueller Erkennung und Absaugung pro

(feuchtem) Raum über Regelmodule, die außen an der Motoreinheit

montiert sind und direkt von der Motoreinheit gesteuert und versorgt

werden.

Luftkanäle	: Easyflex – beste Luftdichtheitsklasse D – Material PE

Abfuhr		: RENSON® Dach-/Fassadendurchführung mit geringem Druckverlust

# SPEZIFIKATIONEN

- Luftstrom

- 475 m³/h (135 Pa)

- 430 m³/h (200 Pa)

- Maximale Leistung der Lüftereinheit

- Max. 35 W (225 m³/h)

- Max. 80 W (400 m³/h)

- Schallleistungspegel (vgl. Ecodesign)

- Max. 34 dB(A) (225 m³/h)

- Max. 47 dB(A) (475 m³/h)

- Abmessungen (L x B x H)

- Ohne Regelmodule: 390 x 443 x 200 mm

- Mit Regelmodulen: 567 x 567 x 200 mm

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Regelmodule mit elektronischen Sensoren

- Messen 24 Stunden pro Tag die Luftqualität des Abluftstroms für jeden (feuchtem) Raum und regeln dementsprechend den Luftstrom:

- Absolute CO2-Detektion: proportionale Klappensteuerung entsprechend des eingestellten CO2-Niveaus

- Absolute und dynamische Feuchtigkeitserkennung H2O: proportionale und/oder offene/geschlossene Klappensteuerung

- Dynamische Geruchserkennung VOC: offene/geschlossene Klappensteuerung

- Typ Regelung je Raum:

KücheKüche (CO2+H2O) - Waschraum/Badezimmer (H2O) - Badezimmer+Toilette (H2O+VOC) - Toilette (VOC) -  Schlafzimmer (CO2)

- Elliptisches Ventilblatt für geräuscharmen Lauf

- Extern an die Motoreinheit angeschlossen

- Klappenkollektoren

  - Zentral und/oder dezentral anschließen (über RJ45-Patchkabel)

  - Möglichkeit, bis zu 3 Regelmodule an einer Zuluftstelle der Motoreinheit anzuschließen

  - Es können bis zu 11 Regelmodule angeschlossen werden (bei Verwendung von 2 Klappenkollektoren)

- Automatische Kalibrierung (Inbetriebnahme)

  - Garantie/Wahrnehmung des Erreichens der Abluftvolumenströme

- Ventilator

  - EC-Motor aus verzinktem Stahl

  - Laufrad mit ø180 für extrem leisen und energieeffizienten Betrieb

- Ventilator mit aktiver variabler Druckregelung

Kontinuierliche Drehzahlregelung des Ventilators, um immer die erforderliche Luftabfuhr pro Raum bei niedrigstmöglichem Druckniveau zu erreichen (Ventilblatt eines Regelmoduls immer voll geöffnet).

- Automatische Breeze-Funktion

Möglichkeit zur vorübergehenden Belüftung mit Nenndurchfluss zu Zeiten, in denen ein bestimmter Kühlbedarf besteht

VERFÜGBARE DIGITALE INTERAKTION

- Direkt, über integrierte Ethernet-Verbindung oder über Wi-Fi-Dongle

- Automatisches Software-Update, wenn Healthbox 3.0 online ist

- Digitale Kommunikation:

- Kommunikation mit dem Bewohner: über Bewohner-App und Webportal

- Kommunikation mit Smart Home/Domotica: über API und/oder über Schaltmodul

- Das Gerät ist technisch so ausgestattet, dass es Fehler vor Ort und aus der Ferne erkennen kann

- Bewohner-App: Ablesen der Luftqualität und des Lüftungsniveaus im Haus bis auf Raumebene, in Echtzeit oder Verlauf. Farben zeigen die Luftqualität pro Haus/Raum an. Einstellen von Lüftungsprofilen:

# BEDIENUNG

Möglichkeit zur (vorübergehenden) manuellen Anpassung des Abluftstroms über die Bedienung.

- Optional potentialfreien mehrstufige Bedienung – verdrahtet

- Verfügbare Bewohner-App (Lüftung Abluftstrom bis auf Raumebene einstellen)

# ZU KOMBINIERENDE PRODUKTE

- Flache Aluminium-Abluftgittern ohne Regelklappe als Abfuhrstelle im Raum

- Easyflex Luftkanäle: Kanäle für den Lufttransport entsprechend der besten Luftdichtheitsklasse D

- Invisivent® Fensterlüftung

- Motorlose Dunstabzugshaube mit Anschluss an die Healthbox 3.0 zur Absaugung von Kochdämpfen bis zu 300m³/h (Anwendung in Mehrfamilienhäusern)